國立清華大學火警自動警報設備操作說明

環安中心90.1.16製

- 系統於監測狀況下，火警探測器偵測到火災狀況，受信總機顯示器(燈泡或LED)顯示發生狀況，同時火災警示燈閃爍警示，蜂鳴器響起警告管理人員。

2.在未確定是否為火災或誤觸前，管理人員不可將受信總機上之”主機音響”、”地區音響”關閉，並應依據受信機(燈泡或LED)上所顯示之發生區域位置至現場查看，若為真實火災，迅速取用附近之滅火設備(如滅火器、消防栓)進行初步的滅火〈以火未延燒至天花板為參考點〉火災無法撲滅則應迅速通知消防隊(TEL：119)、駐警隊(TEL：3333) 、單位主管，並利用廣播系統警告所有師生迅速疏散。

3.若為誤報，則處理程序如下：

先確定受信機顯示發生位置之手動發信機上之按鈕是否被誤按

  - 若是，則將手動發信機上之按鈕往上扳後，回受信總機按「回復」以解除火災信號。

  - 若否，則為故障狀況，應先關閉”主機音響”、”地區音響”避免影響師生上課，並立即通知環安中心TEL 1376處理，工作單補送。

此項故障尚未修復前，管理人員應通報該館舍人員「消防系統故障警鈴暫時關閉待修，維修完畢前」請提高警覺，以防止發生真實災害。