國立清華大學實驗場所災害宣導案例

91.5

環安中心

	類型
	實驗室火災

	傷害

損失
	無

	經過
	本校化工館某實驗室於91年3月31日下午2點50分331地震來襲，由於一支一氧化碳鋼瓶沒有使用固定架固定好，因此在一陣搖晃後鋼瓶撞到桌腳後倒地，由於在碰撞過程中導致減壓閥損壞〈但鋼瓶上主控閥並無損壞〉，導致氣體外洩，當時在場的學生試圖將減壓閥關閉，由於減壓閥已損壞無發關閉，因此隨即打電話119通知消防隊，消防隊到場後將鋼瓶上主控閥關閉後立即停止氣體外洩，由於一氧化碳鋼瓶是放在通風櫃旁，且當時通風櫃正在運轉中，所以外洩氣體立即經由通風櫃排除處理，降低了氣體擴散面積。

	原因
	〈1〉 直接原因：地震造成一氧化碳鋼瓶傾倒並撞擊到桌角使得滅壓閥損壞，導致一氧化碳氣體外洩。

〈2〉 間接原因：由於鋼瓶傾倒時僅減壓閥損壞，但鋼瓶上的主控制閥並未損壞，若能及時關閉貯控制閥即能立刻阻止氣體外洩。

〈3〉 基本原因：(1)平時未做好緊急應變之教育工作。

(2)平時做好安全教導及安全分析。

(3)鋼瓶未依規定使用固定架予以固定。

	硬體改善對策
	〈1〉 缺少的鋼瓶固定架均已完全補足並加以固定。

〈2〉 固存鋼瓶固定架，一但有新使用其他使用氣體鋼瓶時，能立即加以固定。

〈3〉 在一氧化碳鋼瓶附近加裝一氧化碳偵測器。

〈4〉 確實實施定期檢查鋼瓶是否有依規定使用固定架固定。

	軟體改善對策
	〈1〉 訂定氣體鋼瓶之作業安全標準(sop)，核定後依作業標準確實執行。

〈2〉 檢討本次應變及處理缺失，建立緊急應變標準作業程序。


