總務處參加國內研習活動心得報告

- 研習人員姓名： 鄭俊貴               所屬單位： 營繕組   研習名稱：「建築物機水電監工實務」填報案例及應用說明會                      研習地點：台北縣新店市

- 研習日期：97.12.25

- 課程內容概述：一、機水電設備工程施工基準。二、機水電設計圖面審查重點。三、建築物機水電工程介面整合。四、機水電施工要領及實例探討。

- 研習心得與分享：

一、機水電設備工程施工基準：

- 土建業者與機水電業者施工前之詳加套圖與分工，影響整體工程品質。

- 重點監工，規劃1%；設計4.5%；監工4.5%

- 鐵捲門及電表箱若屬室外型，亦應裝置漏電斷路器。

- 建築與機水電工程分開辦理招標者，應注意介面整合問題，並於契約中明定廠商施工配合之責任。

二、機水電設計圖面審查重點：

- 空調系統之五大循環：1.室內2.冰水3.冷煤4.冷卻水5.室外

- 審查步驟：廠牌規格須符合設計圖說，進料及檢驗，廠驗，施工照片與段落檢查

- 消防局審查消防圖時會核對建築平面圖與水電平面圖。

- 金屬閉鎖型配電箱之三中形式：1.裝甲型(金屬製隔板)2.隔間型(非金屬製隔板)3.一般箱櫃型。國家檢驗標準：CNS3990。

- 瞭解IP值(International Protection) 保護等級：0~6  防灰塵；1~8 防水份、溼氣。

三、建築物機水電工程介面整合：

- 監工就是要「先知先覺、防範未然」。

- 廠商間：套圖，若各有各自立場，坐下來溝通協調。

四、機水電施工要領及實例探討：

- 醫院開刀房：隔離電源(1對1)、不接地系統，不能用金屬管且配線長度需相當，原因防相對電位差產生問題。

- ELCB：此斷路器兼具漏電、過載、短路三種保護，但其IC值較一般斷路器小。

- MS=MC+積熱保護。

- 管壓達3.5KG時需置醫減壓閥。

- 蹲式馬桶需墊高，水管需不繞。

- 穿樑間距為管徑三倍以上

- 管路高程排列由上而下優先順序1.屋排水幹管→消防、泡沫及冰水幹管→電氣、電信幹管→風管。