總務處參加國內研習活動心得報告

- 研習人員姓名：鄭俊貴                  所屬單位：營繕組

- 研習名稱：產業節能種子專家研習營-供水與電力系統

- 研習地點：台中市

- 研習日期：98.06.12

- 課程內容概述： ㄧ、供水系統能源查核 二、。

- 研習心得與分享：

ㄧ、供水系統能源查核

- 能源查核發現泵浦、空壓機、風機、冷氣機等設備具有節能20%~40%空間(10年以上泵浦平均效率流失率約20%~40%)。方法：單位需列出設備清單，針對這些設備執行節能措施。

- 泵浦、空壓機、風機、冷氣機等設備於設計時之假性需求現象很普遍—傳統設計規範均嚴重高估約40~100%，導致能源嚴重浪費。(傳統設計=1.25H*1.3Q=1.625HQ，節能設計=1.1HQ。)

- 改善傳統設計高估之能源浪費現象—傳統型以裝置變速設備，若需汰舊換新以換成高效率與長效型為佳。但若能於規劃設計階段即完成精準節能規劃，則可省略裝置變速設備，更若當初設計時即已為高效率與長效型馬達或泵浦，當運轉10~20年後效率變差時，仍可以COATING等修理方式維持大部份效率。設計時以不鏽鋼葉片(10~20 年後可COATING修理表面粗糙度以恢復效率)加磨損環(可3~5年更換以提高效率)及避免過度(假性)需求設計。

- 短效型泵—銅質或碳鋼泵。長效型泵—不鏽鋼泵或可COATING泵。

- 泵浦特性曲線---分比速率NS，全関揚程比兩種。

- 運轉點於設計點附近最具效率。容許範圍—流量10%以內；效率—3%以內。

- 假性需求嚴重高估後果---泵浦葉片容易損壞；若以關小閥流量則易損壞閥內部結構，凸顯了節能規劃設計之重要。

- 裝流量計之重要---一般馬達類負載運轉10~20年後平均效率流失率約20%~40%，若無裝流量計就無從發現效率之降低。*效率流失20%表流量亦少20%，日本設計習慣流量計之裝置幾達70%，目的掌控效率流失率以為改善之依據。

- 每年需編列汰舊換新預算。泵浦採購時應採購長效型泵浦，若只追求低成本，忽略元件品質後，往往採購的是短效型泵浦。