總務處參加國內研習活動心得報告

一、研習人員姓名：  邱駿琦    所屬單位： 環安中心

二、研習名稱： 學校節能技術交流暨節能成效示範觀摩研討會

研習地點： 台北科技大學

三、研習日期：98年11月20日

四、課程內容概述： 學校耗能分析暨南國際大學節能分享

五、研習心得與分享：

- 學校耗能分析

●功率因數的改善方式(提高功率因數)

1.高壓測改善：高壓進相電容器併接於高壓母線或變壓器一次側。

2.低壓側改善：低壓進相電容器併接於低壓匯流排或變壓器二次側。

●照明系統節能潛力-採用電子式安定器

優點：大幅省電、功率因數極高、光輸出穩定而不閃爍、可聽雜音低、體積小、重量輕、外觀體積及形狀可變化彈性大。

●學校熱水節約應用

在宿舍、游泳池…等需熱場所中，適合採用熱泵系統；採用回收空間廢熱或以大氣作為熱源，在取熱後的冷卻空氣或冷水還可以供應空調使用。

●學校主要推動節能措施

電力：

1.契約容量合理化訂定

2.提高功率因數

3.增設需量監控系統

照明：

1.採用高效率光源(電子式安定器日光燈)

2.採用高效燈具

3.採用LED燈(招牌、緊急出口指示燈)

空調：

1.逐年檢討10年以上空調主機效率汰舊換新

2.泵浦加裝變頻器

3.冷卻水塔風車變頻溫控

4.加強冷房溫度管理(25℃~26℃)

熱能：

1.採用熱泵熱水系統

2.提高鍋爐運轉效率

(二) 校園能源使用節能規劃設計原則

●校園空調使用節能規劃設計原則

原則：通風換氣、全熱交換器之應用、空調設備與系統、中央空調設備與系統。

重點：

1.特別注意新鮮空氣之供應，故全年通風換氣裝置非常重要。

2.冷氣設備節能規劃建議：採購高EER值冷氣機、勿選過大容量機型、運轉噪音值、過濾網抽洗(換)簡易性或方便性、泵浦加裝變頻器。

(三)節能分享-暨南國際大學

●學生宿舍太陽能集熱、熱泵熱水系統

1.傳統天然氣瓦斯熱水鍋爐，排放廢熱及廢氣消耗能源，改用熱泵系統，僅需約30%的電能，其餘透過熱空氣轉換成熱效率，位水加溫，大幅提升宿舍熱水能源使用效率。

2.改善後熱泵系統每天提供等同熱值(瓦斯用量)，熱泵運轉費用約為814,338元/年，與天然氣瓦斯熱水鍋爐運轉費用差額為3,502,085元/年。

3.改善後經節能績效量測驗證效益計算值為41.92%，節能減碳效果顯著，每年約可節約122公秉油當量，減少二氧化碳排放量約29.89公噸。

(三)感想：

1.功率因數的改善方式可以與自動功因調整器搭配使用。

2.目前校園之照明燈具有部分為傳統式安定器，因經費計畫尚未大量更新，建議當在更換部分損壞燈具時，可換電子式安定器，亦可節電也可以增加壽命。

3.空調泵浦可以加裝變頻器(為常開性之空調泵浦不適合加裝)，已達節能效果

4.學生宿舍可建議改用太陽能集熱式熱水系統，有相關補助計畫提出規劃。