校園節能減碳CEO 會議

主辦單位：教育部環保小組    財團法人台灣產業服務基金會  元智大學

981118 林樹均

講題一：各類型學校設置節約能源推動小組之說明—雷豐榮工程師

- 經濟部能源局可查EUI基準值

- 環保署台灣氣候變遷調適資訊平台也可查到相關資料

- http://www.safelab.edu.tw/65power/ 每月10日上網申報水電油使用情形

- 並無可設定26℃(最低溫)的中信局集中採購冷氣 (竹教大)
大量採購可要求，也會請教育部反應，將其放入規格

- T5需啟動期，是否較省電？
標稱壽命T5為12,000 h與螢光燈管接近，只是T5燈管剛出來沒多久，品質尚未穩定
T5使用電子安定器，而T8使用傳統變壓安定器加上啟動器
T8 40瓦(2 vs. T5 28瓦(2 兩者照度相近但T5省電30%；若是大空間尚可節省到50%

- 沒有經費更新節能設備？
計畫書申請(環保小組、建築研究中心)或與ESCO廠商訂約，節電設備由廠商負責，節省電費再與廠商分帳（ESCO協會有規範可查)

- 使用單位常要求高標準照度（如電腦教室300-1500 Lux），可否降低照度範圍？
建議採購照度計。電腦教室一般500-700 Lux即可，1000 Lux反而眩光；現今LCD需400 Lux即可，太高反而降低對比。初始設計可以700 Lux為準。燈管壽命12,000 h是指一直點亮後，剩下80%亮度所需的時間；T5直接熄掉，T8會先閃再熄

- 燈開開關關會減少壽命？
燈管壽命—主要決定在電子安定器，品質良莠不齊，採購時可要求保固2年
        —其次開關習慣(5分鐘以上才關掉)

- 是否更該採用LED燈具？
LED燈具尚無標準(只有路燈)、尚無合格產品(演色性尚未解決)
目前燈具價格5000-6000元，太高，尚不符合經濟效益

- 省水省電設備太貴，是否符合經濟效益，教育不能否要求廠商降價？
仍是市場機制，教育部仍無法置喙，T5一年來已下降30%價格，LED預計一年後可下降50%

講題二：學校如何因應「永續能源政策綱領」及「政府機關及學校全面節能減碳措施」
—楊冠雄教授 中山大學電機系 中央館舍節能改善計畫召集人2003-2009

- 2005年2月京都議定書生效，日本BEMS強迫申報用電狀況，台灣也在研議中

- 可提高空調溫度搭配較快風速，而得到同樣舒適感覺

- 是否有分類用電顯示電表(空調、照明、電梯、設備、其他)？

數位電表可以記載各種動力用電如電梯、空調、燈具、設備；可以加入聯盟，建立節能資訊平台

- BEMS：Building Energy Management System

- 有儲冰系統之空調：應該設定在中午尖峰時才溶冰，可減少契約容量

- 台電的發電成本依序為水力、核能、火力、天然氣、氣電共生差20倍，所以其收費也依離尖峰而有很大差距。為了夏季2周的尖峰需求，台電需加蓋1800億的核電場，所以寧願以電價優惠回饋給用戶

講題三：各類型學校申報能源資料庫作業說明
—方尚得副理

- 目前初步填報 http://www.safelab.edu.tw/65power/index.asp  密碼要交接
總樓地板面積(使用執照登記為準)、有空調樓地板面積、室內停車場面積
用電—營繕組，用水、用油—事務組，每月10日申報

- 每年1月20日前完成變更環境資料

- 填報系統可否進一步提供分析及建議？(會逐漸呈現
瓦斯是否要填？(考慮加入
人數確定度到什麼程度(以全年做統計，每年1月20日填報
用油部份(外包給廠商)(都包含

綜合座談：北科大 賴炎生教授

- 新建築要注意可做的節能減碳部份

- 省錢不省電：最佳契約容量，排開尖峰，功率因素提高可以省錢

- 省錢又省電：風扇+空調、最低溫限制空調、空調卡、冰水溫度、變頻的使用（負載變動的才有用）、冷卻水塔變頻亦有用、清潔瀘網。

- 照明節能：感應開關、T8改T5加（反射罩）、500-700 Lux即可、大環境300 Lux閱讀桌局部700 Lux、書櫃擺設提高照明、中午關燈

- 事務機器：下班要關、購買新機器要求待機電源小於1W（現在規範）。

- 飲水機：晚上定時關機下午18：00-上班日08：00。

- 電梯：下班關掉或至少關掉部分。

- 游泳池：熱邦廢冷可用來冷除霧或其他用途（機電房）

綜合座談：中山大學 楊冠雄教授

- 空調耗能：主機60％，冰水邦浦20％，風機20％

- 購買時要注意COP(耗能標準)，要求廠商提供COP值。可委託廠商測試COP，若有5台主機，各有高低，COP高者先運轉，較省電

- 設計過量：常以最熱的8月17日外面溫度設計尖峰負載，再加安全係數，常用為500-600ｔ，卻設計1100ｔ

- 最佳化匹配：如A400ｔ、B400ｔ、C300ｔ、D200ｔ四台主機，全負載全開，部份負載400ｔ+300ｔ，冬天300ｔ，靈活運用，記住最大效益是在80％容量，COP最高

- 契約容量：1000ｔ約 700 kW。需量超約前15分開始卸載，提高冰水溫度，7度去變9度去，12度回來，可省12％；空調效果減低約半小時，快要感覺熱了，再調回7度去，12度回，讓人不察覺得熱。不同空調輪流卸載，則可以降低需量

- 冰水幫浦（裝變頻器調壓差），可省很多電力，如回來溫度仍低，即調整TAB（Testing Adjusting Bolance ）；頻率減半，耗能只剩八分之一；2 - 3個月就回本

- 外氣空調，夜間通風如夜晚 3點通風（離峰），早上可能10點才需冷氣

- 換氣：換外氣是空調耗能大項，應採購CO2偵測器，CO2在500 ppm下，換氣可減少；CO2 若 900-1000 ppm，換氣要大

綜合座談：朝陽科大 郭柏巖教授

- 節能全校一齊來，盡量取得綠建築標章，注意建築節能技巧

- 方位、天窗（採光通風）、外部遮陽、通風、數位式電表很有效